# 7  Порядок работы

# 7.1 Средства ввода и представления информации.

# 7.1.1 Блок индикации БИ.

Отображение информации осуществляется на 2-х строчном 16-ти разрядном индикаторе. Клавиатура состоит из 16-ти кнопок. Блок имеет встроенный динамик. Вид панели блока  представлен на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1

# 7.1.2 Печатающее устройство ПУ.

Опционально уровнемер может быть укомплектован печатающим устройством. Технические характеристики ПУ представлены в приложении В.

# 7.1.3 Цифровой информационный канал.

Технические характеристики канала и протокол обмена информацией представлены в приложениях А, Б. В данном разделе канал не рассматривается.

# 7.2  Режимы работы уровнемера:

- инициализация;

- измерение ( сбор и представление измерительной информации );

- настройка ( подготовка уровнемера к эксплуатации в режиме  измерения).

# 7.3 Инициализация.

После включения питания на индикатор блока БИ в течении 1с  выдаётся сообщение ( см. рисунок 7.2 а ), сопровождаемое звуковым сигналом.  Далее, на индикатор выводится номер версии YYYY программного обеспечения ( см. рисунок 7.2 б). Уровнемер выполняет начальную проверку исправности аппаратуры. Длительность инициализации менее 23 с от момента включения питания уровнемера.

а)						б)

Рисунок 7.2

При условии, что инициализация прошла успешно, уровнемер переходит в режим измерения.

Выявление ошибок при инициализации отображается в виде сообщений типа:

а)						б)

код ошибки

Рисунок  7.3

Комментарии к сообщениям представлены в разделе 10.

# 7.4 Измерение.

В режиме измерения уровнемер осуществляет:

- сбор и представление измерительной информации (параметров жидкости). Виды параметров: уровень, объем, температура, плотность, масса жидкости, уровень подтоварной воды, технологические коды ППП;

- контроль параметров по критериям пользователя и сигнализацию о критических состояниях параметров;

- диагностику исправности средств измерения.

Нормальной эксплуатации уровнемера в режиме  измерения   обычно предшествует этап настройки, включающий описание конфигурации уровнемера, описание резервуарного парка, настройку системы контроля. Этап настройки рассмотрен в подразделе 7.5.

Особенности работы в режиме измерения при активной системе контроля рассмотрены в подразделе 7.6.

# 7.4.1 Правила работы с экраном и клавиатурой блока БИ

# Вход в режим измерения осуществляется автоматически, по окончании инициализации. На экране блока БИ отображается параметр уровня (рисунок 7.4)  или объема (рисунок 7.5) в первом резервуаре (в зависимости от установки состояния "Объем" в конфигурации уровнемера).

Блок-схема  режима измерения представлена на рисунке 7.6.

Назначение кнопок клавиатуры:

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| “1” | Вывод значений массы |
| “2” | Вывод значений плотности |
| “3” | Вывод значений температуры |
| “4” | Вывод значений объема, литр |
| “5” | Сигнализация уровня подтоварной воды |
| “6” | Выбор параметра |
| “7” | Вывод значений уровня |
| “8” | Вывод значений отклонения |
| “9” | Вывод данных в кодах |
| “+” | Выбор канала |
| “-“ | Выбор канала (реверс) |
| “МR” | Вывод отчета на ПУ |
| “МС” | Вход в режим установок |
| “ЕХ” | Вход в режим конфигурации |
| “.” | Команда “Прием” |

Кнопки "1", "2", "3", "4", "5", "7", "8", "9" определяют тип параметра, отображаемого на экране блока БИ.

Кнопка "6" последовательно переключает типы параметров.

Кнопки “+”, “-“ позволяют выбрать номер резервуара.

Кнопки "MC", "EX", "."  меняют режим работы уровнемера. Их функции будут рассмотрены ниже.

# 7.4.2 Просмотр уровня.

Отображение уровня  вызывается нажатием кнопки "7". На экране блока БИ отображается значение уровня текущего канала в миллиметрах. Пример отображения уровня представлен на рисунке 7.4.

Номер канала 		Значение уровня

Рисунок 7.4

# 7.4.3 Просмотр объема.

Отображение объема вызывается нажатием кнопки “4”.

Если в уровнемер ранее введены градуировочные данные резервуаров, на экран блока БИ выводится объем жидкости в литрах.

Рисунок 7.5

При отсутствии градуировочных данных по текущему резервуару на индикаторе отображается состояние “Выкл”:

# 7.4.4 Просмотр уровня подтоварной воды.

Отображение уровня воды вызывается нажатием кнопки"5". Значение “25" соответствует уровню воды 25 мм  и более. При уровне воды менее 25 мм на индикаторе отображается значение  "0".

# 7.4.5 Просмотр температуры.

Отображение значения средней температуры жидкости в (С   вызывается нажатием кнопки "3". Пример отображения температуры:

Последующие нажатия на кнопку "3" позволяют поочередно отображать параметры “Темп.1”…”Темп. N” ( см. рисунок 7.6 ).

Параметры “Темп1”…”Темп (N – 1)” соответствуют точкам замера температуры окружающей среды в зоне трубы ППП, начиная снизу.  “Темп.N” – температура в зоне контроллера ППП .

# 7.4.6 Просмотр плотности.

Отображение средней плотности жидкости в кГ/м3  вызывается нажатием кнопки "2". Пример отображения плотности:

Последующие нажатия на кнопку "2" позволяют  поочередно наблюдать параметры ( см. рисунок 7.6 ):

- “Пл-АР” – плотность верхнего слоя жидкости ( в точке замера );

- “Пл-20” – значение плотности “Пл-АР”, приведенное к 20 (С;

- “Пл-РУ” – технологический параметр.

# 7.4.7 Просмотр массы

Отображение массы жидкости вызывается нажатием кнопки “1”.

Пример отображения массы:

# 7.4.8 Просмотр технологических кодов.

Отображение технологических кодов вызывается нажатием кнопки “9”. Информация используется при настройке уровнемера  на  предприятии-изготовителе, а также, при  поверках в условиях эксплуатации согласно раздела 9 “Методика поверки”.

Пример отображения кодов:

Название кода 	Значение кода							Номер канала

Возможно отображение до четырех значений кодов:

- код. буй 1 (код уровня);

- код. буй 2 (код плотности);

- код. марк (код нижнего маркера уровня);

- код. цена (цена деления шкалы датчика уровня ).

# 7.4.9 Cообщения об ошибках.

В режиме измерения при наличии нестандартных ситуаций отображается информация об ошибках. Описание кодов ошибок представлено в разделе 10. Варианты сообщений:

а) Ошибка измерения параметра.

Параметр 		Код ошибки

б) Увеличение предела допускаемой погрешности измерения параметра.

Признак увеличения погрешности

# 7.4.10 Вывод отчета на ПУ.

При необходимости текущие параметры жидкости в резервуарах могут быть выведены на печать нажатием кнопки “MR”. Процесс вывода данных на печать сопровождается сообщением «Печать отчета…».

Вид отчета представлен в приложении В.

При отключенном ПУ или нарушении связи с ПУ через несколько секунд появляется сообщение «Принтер не готов». Сброс сообщения производится нажатием любой кнопки клавиатуры.

# 7.5 Настройка уровнемера.

Вся область настроек разделена на две части:

- конфигурация;

- установки пользователя.

Конфигурация уровнемера определяет состав аппаратуры и метрологические константы конкретного исполнения уровнемера.

Установки пользователя включают настройку системы контроля и описание резервуарного парка.

| Режим | Блок-схема | Кнопка входа | Пароль |
| --- | --- | --- | --- |
| Конфигурации | Рис. 7.7 | “EX” | 23814 |
| Установок | Рис. 7.8, 7.9 | “MC” | 11907 |

ВНИМАНИЕ ! Конфигурирование уровнемера по пунктам «Принтер», «Время», «Попл.система», «Вода», «Градуировка» производится на заводе – изготовителе в соответствии с заданием на изготовление уровнемера.

# 7.5.1. Правила работы с экраном и клавиатурой блока БИ.

# 7.5.1.1 Меню.

Рассмотрим блок-схему на рисунке 7.7. Выбор конкретного установочного параметра осуществляется с помощью системы связанных меню.

Меню представлены в виде столбцов (или уровней), состоящих из пунктов меню, которые соединены вертикальными связями.

Пункты меню могут порождать подчиненные уровни меню или иметь набор числовых и /или логических констант, что показывают горизонтальные связи.

Пункт меню содержит название, состояние и указатели возможного перехода к другим элементам блок-схемы. Несколько вариантов изображения пункта меню на экране блока БИ:

Признак перехода в соседний пункт данного уровня меню

Признак перехода в подчиненый уровень.

Состояние пункта

Название пункта содержит тему и может содержать номер измерительного канала (ХХ)

Состояние пункта не определяется

Пункт не имеет дополнительных настроек.

Фукции кнопок:

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| “9” | Переключение между пунктами меню |
| “6” | Переключение между пунктами меню (реверс) |
| “-“ | Изменение состояния пункта меню |
| “+” | Вход в подчиненное меню или в подрежим ввода числового параметра |

Состояние пункта можно изменить с помощью кнопки “-“. Горизонтальный указатель определяет возможность дальнейшей настройки данного пункта нажатием кнопки “+”. Вертикальный указатель позволяет перейти к соседнему пункту уровня меню по кнопкам “6” или “9”.

Из любого пункта меню данного уровня можно вернуться к соответствующему пункту предыдущего уровня с помощью кнопки “0”  вплоть до выхода из режима.

# 7.5.1.2 Числовые и логические константы.

Группы пунктов ввода констант обычно являются замыкающими для горизонтального прохода . Необходимо последовательно пройти через каждый элемент группы с помощью кнопки ”+”, чтобы вернуться в исходный пункт меню.

а) пункт ввода числовой константы.  Вид пункта:

Физическая единица параметра.

Числовое значение.

Название пункта.

# Фукции кнопок:

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| “-“ | Признак отрицательного числа |
| “0”…“9” | Ввод числа |
| “.” | Разделитель целой и дробной части числа |
| “ЕХ” | Возврат к исходному значению числа, если новое набрано неверно |
| “+” | Подтверждение ввода числа |

б) пункт ввода логической константы. Вид пункта:

Указатель перехода.

Логическое значение пункта.

Название пункта.

Фукции кнопок:

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| “-“ | Изменение значения. Значение выбирается из фиксированного набора. |
| “+” | Подтверждение ввода. Переход к следующему пункту. |

# 7.5.2 Описание резервуарного парка.

Необходимо  определить ряд конструктивных и функциональных характеристик резервуаров с целью более точной оценки уровнемером измеряемых и вычисляемых параметров жидкости.

# 7.5.2.1 Корректировка ноля уровнемера.

При монтаже уровнемера на конкретном резервуаре  продольные и боковые отклонения установки резервуара могут привести к несовпадению показаний уровнемера с величиной уровня жидкости, полученной с помощью метроштока. В этом случае  возникает необходимость откорректировать ноль (величину смещения) уровнемера.

Приведение ноля шкалы уровнемера к нулевой точке шкалы метроштока позволяет уровнемеру корректно вычислять объем жидкости, т.к. градуировка резервуара привязана именно к нолю метроштока.

Последовательность операций следующая:

1) произвести замер уровня с помощью метроштока (Lу);

- 2) произвести замер уровня с помощью уровнемера (Lм);

3) вычислить разность уровней, измеренных метроштоком и уровнемером по формуле:

(L = Lм – Lу

((L может быть как отрицательной , так и положительной величиной ).

Корректировка ноля уровнемера для  резервуара ХХ производится изменением на величину (L значения числового параметра в пункте:

Режим установок/Резервуары / ХХ Резервуар / Смещение / Смещение (мм).

# 7.5.2.2 Геометрия резервуара.

Геометрия резервуара влияет на оценку средней температуры, средней плотности и массы жидкости. Уровнемер определяет среднюю температуру жидкости по методике, ориентированной на  ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты.Методы отбора проб.».

Тип резервуара определяется как «вертикальный» или «горизонтальный цилиндрический». Для второго типа необходимо указать диаметр резервуара. Пункты настройки:

Режим установок/Резервуары / ХХ Резервуар / Тип резерв.

… / Тип резерв. (гориз.цил.)/ Диаметр

# 7.5.2.3 Характеристика жидкостей.

Если ППП не укомплектован датчиком плотности, информация о типе жидкости или проба плотности, взятая пользователем, позволяет уровнемеру внести поправку на погружаемость ДУ(поплавка уровня) в процессе измерения уровня жидкости.

Рассматривается ряд жидкостей, для которых  известна             среднестатистическая плотность. Пункт настройки:

Режим установок/Резервуары / ХХ Резервуар / Продукт

| Состояние пункта «Продукт» | Пояснение | Плотность для 20 (С (кг/м3) |
| --- | --- | --- |
| АИ-80 | Бензин АИ-80 | 705 |
| АИ-92 | Бензин АИ-92 | 746 |
| АИ-95 | Бензин АИ-95 | 746 |
| АИ-98 | Бензин АИ-98 | 746 |
| ДТ | Дизельн. Топливо | 833 |
| Газ | Пропан-бутан | 525 |
| Вода |  | 1000 |
| Тосол |  | 1050 |
| Проба |  | Определяет пользователь |

Вариант “Проба” выбирается в случае, если остальные варианты не позволяют оценить плотность жидкости с приемлимой точностью. Плотность пробы, приведенная к 20 (С, вводится в единицах кг/м3 в пункте:

Режим установок/Резервуары / ХХ Резервуар / Продукт (Проба)/ Плотн.20

# 7.5.3 Система контроля.

# 7.5.3.1 Алгоритмы контроля.

Система контроля уровнемера осуществляет слежение за состоянием измеряемых параметров и, при необходимости, оповещает пользователя о событиях в зоне измерения и/или управляет внешними устройствами.

Рабочий диапазон значений параметра рассматривается в виде следующих групп:

- средний (“нормальный”) диапазон значений,

- верхний и нижний (“сигнальные”) диапазоны,

- пороговые значения, определяющие  границы между “нормальным” и ”сигнальными” диапазонами.

Контроль параметров возможен по алгоритмам “Максимум/минимум”, “Отклонение”, “Прием”.

Алгоритм “Максимум/минимум” удобен для слежения за параметром, значения которого могут меняться во всем рабочем диапазоне в процессе нормальной эксплуатации жидких сред. Пример: поведение уровня НП в рабочем резервуаре АЗС.

Алгоритм “Отклонение” предназначен для слежения за параметром, для которого допустимо фиксированное значение с небольшим допуском на отклонение. Пример: поведение уровня НП в резервуаре АЗС, поставленном на хранение.

Алгоритм «Приём» применяется при наливе жидкости в резервуар. Алгоритм “Прием” является расширением алгоритма “Максимум/минимум” для параметра “Уровень”. Дополнительно контролируется скорость увеличения значения параметра.

# 7.5.3.2 Средства сигнализации.

С точки зрения системы контроля средства сигнализации рассматриваются в виде условных объектов. Свойства объекта позволяют связать его с реальными событиями.

Свойства объекта: тип объекта, способ сброса активного состояния, параметры  канала УУ.

Возможные типы объектов:

1) ”Пульт” - сигнализация средствами блока БИ;

- 2) ”Насос” - канал управления УУ с негативной диаграммой (см.рисунок 7.10);

- 3) ”Свеча”, “Звонок” - каналы управления УУ с позитивной

- диаграммой.

Объект сигнализации может находиться в активном или пассивном состоянии. В активное состояние объект устанавливается системой контроля при переходе контролируемого параметра границ между “нормальным” и ”сигнальными” диапазонами значений. Свойство “Сброс” определяет, каким образом объект вернется в пассивное состояние:

1)“ Ручной сброс” – нажатием любой кнопки клавиатуры в ответ на сообщение системы контроля;

2)“Время” – автоматически через заданное время (0..31 с);

- 3)“Авто” – автоматически  при возврате контролируемого параметра в «нормальный» диапазон.

Объект типа “Пульт” имеет свойство “Ручной сброс” по умолчанию.

Объект типа “Насос”, “Свеча” или “Звонок” необходимо связать с конкретным выходом  УУ, к которому подключается соответствующее оборудование. Связь выполняется через свойства  “Номер секции” и “Номер линии”. “Номер секции” соответствует порядковому номеру ячейки ЯР в составе УУ. “Номер линии” – порядковому номеру ячейки ЯКР (ЯКС), подключаемой к данной ячейке ЯР.

Для ячейки ЯКР подключение возможно к “нормально- замкнутой” или к “нормально-разомкнутой” паре контактов, что указывается в свойстве “Инверсия линии”.

# 7.5.3.3 Канал контроля.

Алгоритм контроля измеряемого параметра и объекты сигнализации характеризуют канал контроля.

Схема сигнализации канала контроля может включать до пяти объектов разных типов. Возможный состав объектов:

| Номер п/п | Объект |
| --- | --- |
| 1 | Пульт |
| 2 | Насос1 или Свеча1 или Звонок1 |
| 3 | Насос2 или Свеча2 или Звонок2 |
| 4 | Насос3 или Свеча3 или Звонок3 |
| 5 | Насос4 или Свеча4 или Звонок4 |

Каждый объект сигнализации канала имеет индивидуальную настройку «нормального» и «сигнальных» диапазонов значений контролируемого параметра.

Циклограммы работы каналов контроля показаны на рисунке 7.10.

# 7.5.3.4 Настройка системы контроля уровнемера.

Настройка проводится в два этапа.

Сначала, в режиме конфигурации, определяется перечень объектов сигнализации типа “Насос”, “Свеча” или “Звонок” для каждого измерительного канала. Если в системе отсутствует УУ, первый этап пропускается.

Затем, в режиме установок, задаются алгоритмы контроля для  параметров измерительного канала.

# 7.5.3.5 Описание объектов сигнализации.

Рассмотрим блок-схему на рисунке 7.7.

Для выбранного измерительного канала ХХ включить опцию “Управление”.

Режим конфигурации/Измерение/ХХ Канал/Управление (Вкл)

Открыть нужное количество объектов (ZZ=1..4). При этом сразу определяется тип объекта.

…/Управление (Вкл)/ Объект ZZ (Тип)

Определить свойства объектов. Если выбран вариант сброса «Время», в поле «Выдержка» введите длительность активного состояния в секундах.

Свойство «Инверсия линии» установить в состояние «Да» только для релейной линии с «нормально замкнутыми» контактами. Для остальных типов линий – в состояние «Нет».

…/ Объект ZZ / Сброс, [Выдержка], Номер секции, Номер линии, Инверсия линии

# 7.5.3.6 Настройка каналов контроля.

Рассмотрим блок-схему на рисунках 7.8, 7.9. Для выбранного измерительного канала ХХ включить опцию “Контроль”.

Режим установок/Контроль/ХХ Контроль (Вкл)

Далее для выбранного параметра ( уровень, температура, вода) устанавливается нужный алгоритм контроля, разрешаются и настраиваются объекты сигнализации.

# 7.5.3.7 Настройка алгоритма «Максимум/минимум».

Выбрать алгоритм «Максимум/минимум» для параметра.

…/ ХХ Контроль / Уровень (Макс/Мин)

Разрешить нужные объекты сигнализации. Список доступных объектов для данного измерительного канала определен в конфигурации измерительного канала. Если доступно несколько однотипных объектов, то в меню установок к названию этих объектов будет добавлен номер в порядке следования. Например:

…/ Уровень (Макс/Мин) / Сигнал пульта (Вкл)

…/ Уровень (Макс/Мин) / Свеча1(Вкл)

…/ Уровень (Макс/Мин) / Свеча2(Вкл)

…

Для каждого разрешенного объекта ввести значения, определяющие  границы между “нормальным” и ”сигнальными” диапазонами значений параметра.

…/ Сигнал пульта / Нижний предел, Верхний предел

…

Для параметра «Температура» настройка аналогична.

Для параметра «Вода» объекты сигнализации не имеют настройки пределов ( по умолчанию «нормальный» диапазон – воды нет, «сигнальный» – вода есть).

# 7.5.3.8 Настройка алгоритма «Отклонение».

Настройка алгоритма «Отклонение» требует определить допустимое отклонение значения параметра от точки хранения («Диапазон») в единицах параметра и задать саму точку хранения. При выборе в пункте «Запомнить?» состояния «Да» текущее значение параметра запоминается в качестве точки хранения. Если настройка выполняется повторно и не требуется менять точку хранения выбрать состояние «Нет».

…/ ХХ Контроль / Уровень (Отклонение)

…/ Уровень (Отклонение) / Диапазон, Запомнить?

Для параметра «Температура» настройка аналогична.

Для параметра «Вода» настройка отсутствует. В качестве точки хранения по умолчанию принимается нулевое значение (воды нет).

# 7.5.3.9 Настройка алгоритма «Прием».

Порядок настройки:

- выбрать параметр «Уровень»;

- - выбрать алгоритм «Отклонение»;

- - в пункте «Диапазон» ввести величину минимально допустимого  увеличения уровня в миллиметрах за 10 с  налива;

- - пункт «Запомнить?» не имеет значения;

- - выбрать и настроить алгоритм «Максимум / минимум», как показано выше.

# 7.6 Контроль в режиме измерения.

# 7.6.1 Сообщения системы контроля.

Сообщение сопровождается звуковым сигналом и требует подтверждения со стороны оператора. При нажатии любой кнопки клавиатуры сообщение снимается.

При настроечных работах или в случаях массового отказа параметров, поставленных на контроль, может быть выдано до 48 – ми подобных сообщений подряд. Поток сообщений можно отключить, нажав кнопку ‘ЕХ’ в ответ на очередное сообщение.

Виды сообщений:

а) выдается объектом типа «Пульт» при выходе параметра из нормального диапазона значений. Принудительно устанавливается экран контролируемого параметра и выдается звуковой сигнал;

б) выдается объектом типа «Насос», «Свеча» или «Звонок” имеющим свойство «Ручной сброс», при выходе параметра из нормального диапазона значений. Пример сообщения:

в) ошибка измерения параметра при активной системе контроля. Сообщение создается, если для параметра измерительного канала настроен любой режим контроля и происходит отказ параметра. Коды ошибок представлены в разделе 10. Пример сообщения:

# 7.6.2 Контроль налива / слива жидкости.

Исходное состояние:

- уровнемер находится в режиме измерения;

- для параметра «Уровень» измерительного канала ХХ настроен контроль типа «Прием»;

- на экране параметра присутствует признак контроля в виде символа “< >”.

Пример отображения параметра «Уровень»:

Признак контроля

Чтобы активизировать контроль динамической утечки при наливе, необходимо нажать кнопку “.”. Через 1 - 2 с  после нажатия кнопки признак контроля на экране примет вид  “->”.

При заполнении резервуара значение уровня (знакоместо NNNNN)  должно увеличиваться. В случае, если скорость заполнения резервуара меньше заданной, на экран будет выведено сообщение:

Снимается сообщение “нет увеличения” нажатием любой кнопки клавиатуры.

Снять контроль динамической утечки можно, нажав повторно кнопку “.”. Через одну-две секунды после нажатия кнопки признак контроля на экране примет исходный вид “< >”.

Нажав кнопку “8” в процессе налива можно наблюдать работу алгоритма «Прием» в окне «Просмотр отклонения». Каждые 10 с фиксируется текущее значение уровня в виде временной «точки хранения». На экран выводится отклонение уровня от зафиксированной точки  в течение следующих 10 с налива.

Значение

отклонения

Значение отклонения в конце 10 - ти секундного интервала не должно быть меньше значения, заданного при настройке.

Контроль перелива и чрезмерного слива выполняется автоматически, без дополнительных указаний оператора. При выходе значения уровня за пределы «нормального» диапазона, соответствующий объект сигнализации переводится в активное состояние.

Если для этого объекта установлено свойство «Ручной сброс», на экран блока БИ выдается сообщение ( например «Насос выключен» ). Нажатие любой кнопки клавиатуры сбрасывает сообщение и переводит объект в пассивное состояние.

# 7.6.3 Контроль статической утечки жидкости.

Исходное состояние:

- уровнемер находится в режиме измерения;

- для параметра «Уровень» измерительного канала ХХ настроен контроль типа «Отклонение»;

- на экране параметра присутствует признак контроля в виде символа “> <”.

Пример отображения параметра «Уровень»:

Если значение параметра выходит за пределы «нормального» диапазона, уровнемер устанавливает тип изображения  «Просмотр отклонения» для данного параметра. Изображение сопровождается прерывистым звуковым сигналом.

В данном случае текущее значение на 3.5 мм меньше точки хранения. Изображение вернётся к исходному виду после нажатия любой кнопки клавиатуры. Контроль «Отклонения» данного параметра будет отключен. Чтобы контроль не возобновлялся при последующих включениях уровнемера, необходимо изменить настройку контроля для данного параметра.

Нажав кнопку ‘8’ можно наблюдать работу алгоритма в окне «Просмотр отклонения». Отклонение будет вычислятся и при отсутствии контроля. Если точка хранения не была настроена, её значение будет нулевым.

# 7.6.4 Контроль ошибок измерения.

Активный контроль ошибок измерения осуществляется при любом алгоритме контроля параметров. Действия канала контроля в случае ошибки параметра:

- на экране блока БИ выдается сообщение об ошибке (см. подраздел 7.6.1в );

- соответствующие объекты сигнализации переводятся в пассивное состояние;

- снимается признак контроля при отображении параметра;

- канал контроля переходит в состояние ожидания восстановления параметра.

# Text boxes

0 1    Уровень

Контроль      Е - 6

НЕТ СВЯЗИ С ….

1 2    М а с с а             ( к Г  )

1 7 5 1 . 2

0 2    Уровень          (мм )

2 3 8 . 4   *

0 1  У р о в е н ь        (мм)

Е - 6

ХХ       У р о в е н ь       (мм)

> <                       NNNNN

0 1    Уровень

Насос отключен.

1 2       У р о в е н ь       (мм)

3 7 3 4 . 5

1 2      О б ъ е м         ( л и т р )

1 1 0 9 4

1 2      О б ъ е м         ( л и т р )

В ы к л

1 2     В о д а                  (м м )

2 5

1 2    Т е м п . с р е д      ( Ц )

+ 1 0 . 7

1 2      П л о т н .    ( к Г / м3 )

7 5 1 . 2

Х Х      У р о в е н ь        ( мм )

О т к л о н .            – 3 . 5

1 2     К о д . ц е н а

0 1 1 6 8

ХХ       У р о в е н ь

нет увеличения

Версия YYYY

Е - 4

Версия YYYY

- - - - - - - - - - - -

Х Х      У р о в е н ь        ( мм )

О т к л о н .               3 . 7

XX       У р о в е н ь       (мм)

<  >                     NNNNN

Сброс

Авто	           >

Вода  		          ^

Вкл

УРОВНЕМЕР

"СТРУНА-М"

С м е щ е н и е      ( м м )

- 8 9 . 7 _

Измерение		          ^

>

ХХ Канал                        ^

Выкл               >